## MOTOR
No. | Tag No. | Item Name | Voltage | Kw | TATOL | Q'ty(E1) | Q'ty(P1) | Q'ty(E2) |  |  |  | A(E1) | A(E2) | Kw(E1) | Kw(E2) | CABLE | PIPE | NFB | REMARK
WWT
1 | P-PIT-01 | PAM区集水坑提升泵 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | AIR | 0
2 | P-PIT-02 | 碱区集水坑提升泵 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | AIR | 0
3 | P-PIT-03 | 酸区集水坑提升泵 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | AIR | 0
4 | P-PIT-04A/B | 雨水提升泵 | 380 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 43.4789 | 43.4789 | 22 | 22 | 1-35mm2/4c | 1 1/2" EMT | 3-80/100 | SS | 0
5 | P-PIT-05 | 泥饼间集水坑提升泵 | 220 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | AIR | 0
2 | P-PIT-06 | 地下室碱区应急提升泵 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | AIR | 0
3 | P-PIT-07 | 地下室酸区应急提升泵 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | AIR | 0
2 | P-PIT-08 | 卸药区地坑提升泵 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | AIR | 0
3 | P-PIT-09 | 石灰区地坑提升泵 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | AIR | 0
6 | P-SLU-04A/B | 洗涤塔收集地坑泵 | 220 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | AIR | 0
7 | P-COL-01A/B/C | 稀碱提升泵 | 380 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 86.9579 | 43.4789 | 44 | 22 | 1-35mm2/4c | 1 1/2" EMT | 3-80/100 | INV | 0
8 | P-COL-02A/B/C | 浓碱提升泵 | 380 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 8.4495 | 16.899 | 4 | 8 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | INV | 0
9 | P-COL-03A/B | 浓氟提升泵 | 380 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 43.4789 | 86.9579 | 22 | 44 | 1-35mm2/4c | 1 1/2" EMT | 3-80/100 | INV | 0
10 | P-COL-03C/D | 浓氟緊急泵 | 220 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | AIR | 0
11 | P-COL-05A/B/C/D | 稀酸收集池提升泵 | 380 | 22 | · | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 43.4789 | 86.9579 | 22 | 44 | 1-35mm2/4c | 1 1/2" EMT | 3-80/100 | INV | 0
12 | M-PTP-01A/B/C | 预处理槽搅拌机 | 380 | 2.2 | 4 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 9.4716 | 9.4716 | 4.4 | 4.4 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | 0 | 0
13 | T-PTP-02 | 预处理斜板沉淀池 | 380 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1.7947 | 0 | 0.75 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | 0 | 0
14 | P-PTP-02A/B | 预处理斜板沉淀池排泥泵 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | 0 | 0
15 | T-PTP-03 | 预处理转运槽 | 380 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 43.4789 | 0 | 22 | 1-35mm2/4c | 1 1/2" EMT | 3-80/100 | SS | 0
16 | P-PTP-03A/B/C | 预处理转运槽排放泵 | 220 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | 0 | 0
17 | M-MIWA-01 | 一级物化pH调节池A搅拌机 | 380 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 11.4632 | 0 | 5.5 | 1-6.0mm2/4c | 3/4" EMT | 3-25/100 | 0 | 0
18 | M-MIWA-02 | 一级物化反应池A搅拌机 | 380 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 11.4632 | 0 | 5.5 | 0 | 1-6.0mm2/4c | 3/4" EMT | 3-25/100 | 0 | 0
19 | M-MIWA-03 | 一级物化混凝池A搅拌机 | 380 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 11.4632 | 0 | 5.5 | 0 | 1-6.0mm2/4c | 3/4" EMT | 3-25/100 | 0 | 0
20 | M-MIWA-04 | 一级物化絮凝池A搅拌机 | 380 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7211 | 0 | 1.1 | 0 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | 0 | 0
21 | S-MIWA-05 | 一级物化沉淀池A刮泥机 | 380 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7211 | 0 | 1.1 | 0 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | 0 | 0
22 | P-MIWA-05A/B/C/D | 一级物化沉淀池A排泥泵 | 220 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | AIR | 0
23 | M-MIWA-06 | 二级物化pH调节池A搅拌机 | 380 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 11.4632 | 0 | 5.5 | 0 | 1-6.0mm2/4c | 3/4" EMT | 3-25/100 | 0 | 0
24 | M-MIWA-07 | 二级物化反应池A搅拌机 | 380 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 11.4632 | 0 | 5.5 | 0 | 1-6.0mm2/4c | 3/4" EMT | 3-25/100 | 0 | 0
25 | M-MIWA-08 | 二级物化混凝池A搅拌机 | 380 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 11.4632 | 0 | 5.5 | 0 | 1-6.0mm2/4c | 3/4" EMT | 3-25/100 | 0 | 0
26 | M-MIWA-09 | 二级物化絮凝池A搅拌机 | 380 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7211 | 0 | 1.1 | 0 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | 0 | 0
27 | S-MIWA-10 | 二级物化沉淀池A刮泥机 | 380 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7211 | 0 | 1.1 | 0 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | 0 | 0
28 | P-MIWA-10A/B/C | 二级物化沉淀池A排泥泵 | 220 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | AIR | 0
29 | M-MIWB-01 | 一级物化pH调节池B搅拌机 | 380 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 11.4632 | 0 | 5.5 | 1-6.0mm2/4c | 3/4" EMT | 3-25/100 | 0 | 0
30 | M-MIWB-02 | 一级物化反应池B搅拌机 | 380 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 11.4632 | 0 | 5.5 | 1-6.0mm2/4c | 3/4" EMT | 3-25/100 | 0 | 0
31 | M-MIWB-03 | 一级物化混凝池B搅拌机 | 380 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 11.4632 | 0 | 5.5 | 1-6.0mm2/4c | 3/4" EMT | 3-25/100 | 0 | 0
32 | M-MIWB-04 | 一级物化絮凝池B搅拌机 | 380 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 2.7211 | 0 | 1.1 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | 0 | 0
33 | S-MIWB-05 | 一级物化沉淀池B刮泥机 | 380 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 2.7211 | 0 | 1.1 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | 0 | 0
34 | P-MIWB-05A/B/C/D | 一级物化沉淀池B排泥泵 | 220 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | AIR | 0
35 | M-MIWB-06 | 二级物化pH调节池B搅拌机 | 380 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 11.4632 | 0 | 5.5 | 0 | 1-6.0mm2/4c | 3/4" EMT | 3-25/100 | 0 | 0
36 | M-MIWB-07 | 二级物化反应池B搅拌机 | 380 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 11.4632 | 0 | 5.5 | 0 | 1-6.0mm2/4c | 3/4" EMT | 3-25/100 | 0 | 0
37 | M-MIWB-08 | 二级物化混凝池B搅拌机 | 380 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 11.4632 | 0 | 5.5 | 0 | 1-6.0mm2/4c | 3/4" EMT | 3-25/100 | 0 | 0
38 | M-MIWB-09 | 二级物化絮凝池B搅拌机 | 380 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7211 | 0 | 1.1 | 0 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | 0 | 0
39 | S-MIWB-10 | 二级物化沉淀池B刮泥机 | 380 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7211 | 0 | 1.1 | 0 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | 0 | 0
40 | P-MIWB-10A/B/C | 二级物化沉淀池B排泥泵 | 220 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | AIR | 0
41 | P-MIWB-5A/B/C | 物化产水池提升泵 | 380 | 37.5 | 3 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 147.0526 | 73.5263 | 75 | 37.5 | 3-1x70+1x35 | 2" EMT | 3-125/160 | SS | 0
54 | P-DMW-01 | 排放口采样泵 | 380 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | 0 | 0
55 | P-COL-05A/B/C/D | 巴歇尔槽放流水提升泵 | 380 | 37.5 | 4 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 147.0526 | 147.0526 | 75 | 75 | 3-1x70+1x35 | 2" EMT | 3-125/160 | INV | 0
56 | S-SLU-01A/B | 物化污泥浓缩池A/B/C刮泥机 | 380 | 0.75 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1.7947 | 1.7947 | 0.75 | 0.75 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | 0 | 0
57 | P-SLU-01A1/A2/A3/A4/B1/B2/B3/B4 | 物化污泥浓缩池A/B/C排泥泵 | 380 | 0.75 | 4 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 3.5895 | 3.5895 | 1.5 | 1.5 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | INV | 0
58 | T-SLU-05/07/09/11/13/15 | 厢式自动高压隔膜压滤机 | 380 | 37.5 | 4 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 147.0526 | 147.0526 | 75 | 75 | 3-1x70+1x35 | 2" EMT | 3-125/160 | MCCB | 0
59 | P-SLU-23A/B/C | 高压清洗泵 | 380 | 37.5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 73.5263 | 73.5263 | 37.5 | 37.5 | 3-1x70+1x35 | 2" EMT | 3-125/160 | SS | 0
60 | P-SLU-24A/B/C/D/E/F | 压榨水泵(500m2用) | 380 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 57.2 | 57.2 | 30 | 30 | 1-25mm2/4c | 1" EMT | 3-50/100 | INV | 0
61 | P-SLU-25A/B | 清液池提升泵 | 380 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 21.8263 | 21.8263 | 11 | 11 | 1-16mm2/4c | 1" EMT | 3-40/100 | SS | 0
62 | P-CHE-01A | 液碱卸料泵 | 380 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | 0 | 0
63 | P-CHE-01B/C | 液碱加药循环泵 | 380 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 4.7358 | 4.7358 | 2.2 | 2.2 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | 0 | 0
64 | P-CHE-02A | 硫酸卸料泵 | 380 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | 0 | 0
65 | P-CHE-02B/C | 硫酸加药循环泵 | 380 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 4.7358 | 4.7358 | 2.2 | 2.2 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | 0 | 0
66 | T-CHE-03A/B | 石灰料仓1 | 380 | 55 | 3 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 216.5263 | 108.2632 | 110 | 55 | 3-1x95+1x50 | 2" EMT | 3-175/250 | SS | 0
67 | M-CHE-04/05 | 石灰溶解池搅拌机A/B/C | 380 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | 0 | 0
68 | M-CHE-04/05 | 石灰储存池搅拌机A/B | 380 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | 0 | 0
69 | P-CHE-05A/B | 石灰加药1循环泵 | 380 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | 0 | 0
70 | P-CHE-09A | PAC卸料泵 | 380 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | 0 | 0
71 | P-CHE-09B/C/D/E/F/G/H/I/J | PAC加药泵 （1#2#3#絮凝池） | 380 | 0.37 | 9 | 4 | 0 | 5 |  |  |  | 4.3537 | 5.4421 | 1.48 | 1.85 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | 0 | 0
72 | T-CHE-10A/B | PAM自动泡药机A/B | 380 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 3.2305 | 3.2305 | 1.5 | 1.5 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | 0 | 0
73 | P-CHE-10A/B/C/D/E/F/G/H/I/J | PAM加药泵 （1#2#3#混凝池） | 380 | 0.37 | 10 | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 5.4421 | 5.4421 | 1.85 | 1.85 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | 0 | 0
74 | P-CHE-12A | 除氟剂卸料泵 | 380 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | 0 | 0
75 | P-CHE-12B/C/D/E | 除氟剂加药泵 （2#、3#反应池） | 380 | 0.37 | 4 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 2.1768 | 2.1768 | 0.74 | 0.74 | 1-2.5mm2/4c | 3/4" EMT | 3-16/100 | 0 | 0
76 | P-EMG-01A/B/C | 应急事故池1提升泵 | 380 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 43.4789 | 86.9579 | 22 | 44 | 1-35mm2/4c | 1 1/2" EMT | 3-80/100 | SS | 0
77 | P-EMG-02A/B/C | 应急事故池2提升泵 | 380 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 43.4789 | 86.9579 | 22 | 44 | 1-35mm2/4c | 1 1/2" EMT | 3-80/100 | SS | 0
78 | T-SCR0-1 | SCR Scrubber | 380 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 136.0526 | 0 | 75 | 0 | 3-1x120+1x70 | 2" EMT | 3-200/250 | SS | 0
79 | P-SCR-01A/B | #1洗涤塔循环泵 | 380 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | 0 | 0
80 | P-SCR-02A/B | #2洗涤塔循环泵 | 380 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | 0 | 0
81 | F-SCR-02A/B | 洗涤塔循环风机 | 380 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1.5mm2/3c | 1/2" EMT | Fuse 1A | 0 | 0
82 | B-BLO-01A/B | 鼓風機房 | 380 | 75 | 2 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 136.0526 | 272.1053 | 75 | 150 | 3-1x120+1x70 | 2" EMT | 3-200/250 | INV | 0
|  | WWT 800A*4回路，AC380/220V+G,50HZ |  |  | 169 | 88 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1594.0011 | 1529.2601 | 812.92
** INV=變頻器. SS=軟啟動. A=電流. AM=電流表, AM+=電流表(過電流低電流保護). UCR=低電流保護器. MCCB= 斷路器.

## name plate
| No. | Name Plate |  |  |  | No. | Name Plate |  |  |  | No. | Name Plate |  |  |  | No. | Name Plate
0 | 100 | WWT MCP 1 | Muti-Meter——800A |  | 1 | 200 | WWT MCP 2 | Muti-Meter——800A |  |  | 300 | WWT MCP 3 | Muti-Meter——800A |  |  | 400 | WWT MCP 4 | Muti-Meter——800A
1 | 101 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 401
2 | 102 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 402
3 | 103 | SP-25A |  | MCCB | 1 | 203 | SP-25A |  | MCCB | 1 | 303 | SP-25A |  | MCCB | 1 | 403 | SP-25A |  | MCCB | 1
4 | 104 | SP-32A |  | MCCB | 1 | 204 | SP-32A |  | MCCB | 1 | 304 | SP-32A |  | MCCB | 1 | 404 | SP-32A |  | MCCB | 1
5 | 105 | T-SLU-05 | 厢式自动高压隔膜压滤机 | MCCB | 1 | 205 | T-SLU-07 | 厢式自动高压隔膜压滤机 | MCCB | 1 | 305 |  |  |  |  | 405
6 | 106 | T-SLU-07 | 厢式自动高压隔膜压滤机 | MCCB | 1 | 206 | T-SLU-09 | 厢式自动高压隔膜压滤机 | MCCB | 1 | 306 |  |  |  |  | 406
7 | 107 |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 407
8 | 108 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 408
9 | 109 |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 409
10 | 110 | P-PIT-04A | 雨水提升泵 | SS | 2 | 210 | P-PIT-01 | PAM区集水坑提升泵 | AIR | 2 | 310 | P-SLU-23A | 高压清洗泵 | SS | 2 | 410 | P-SLU-23C | 高压清洗泵 | SS | 2
11 | 111 | P-PIT-05 | 泥饼间集水坑提升泵 | AIR | 2 | 211 | P-PIT-02 | 碱区集水坑提升泵 | AIR | 2 | 311 | P-SLU-24C | 压榨水泵(500m2用) | INV | 2 | 411 | P-SLU-24C | 压榨水泵(500m2用) | INV | 2
12 | 112 | P-SLU-04A | 洗涤塔收集地坑泵 | AIR | 2 | 212 | P-PIT-03 | 酸区集水坑提升泵 | AIR | 2 | 312 | P-SLU-24D | 压榨水泵(500m2用) | INV | 2 | 412 | P-SLU-24D | 压榨水泵(500m2用) | INV | 2
13 | 113 | P-COL-01A | 稀碱提升泵 | INV | 2 | 213 | P-PIT-04A/B | 雨水提升泵 | SS | 2 | 313 | P-SLU-25A | 清液池提升泵 | SS | 2 | 413 | P-SLU-25B | 清液池提升泵 | SS | 2
14 | 114 | P-COL-01B | 稀碱提升泵 | INV | 2 | 214 | P-SLU-04A/B | 洗涤塔收集地坑泵 | AIR | 2 | 314 | P-CHE-01A | 液碱卸料泵 | 0 | 3 | 414 | P-CHE-01C | 液碱加药循环泵 | 0 | 2
15 | 115 | P-COL-02A | 浓碱提升泵 | INV | 3 | 215 | P-COL-01B | 稀碱提升泵 | INV | 2 | 315 | P-CHE-01B | 液碱加药循环泵 | 0 | 3 | 415 | P-CHE-02A | 硫酸卸料泵 | 0 | 2
16 | 116 | P-COL-03A | 浓氟提升泵 | INV | 3 | 216 | P-COL-02A | 浓碱提升泵 | INV | 3 | 316 | P-CHE-02B | 硫酸加药循环泵 | 0 | 3 | 416 | P-CHE-02C | 硫酸加药循环泵 | 0 | 3
17 | 117 | P-COL-03C/D | 浓氟緊急泵 | AIR | 3 | 217 | P-COL-02B | 浓碱提升泵 | INV | 3 | 317 | T-CHE-03A | 石灰料仓1 | SS | 3 | 417 | T-CHE-03B | 石灰料仓1 | SS | 3
18 | 118 | P-COL-05A | 稀酸收集池提升泵 | INV | 3 | 218 | P-COL-03A | 浓氟提升泵 | INV | 3 | 318 | T-CHE-03B | 石灰料仓1 | SS | 3 | 418 | M-CHE-05 | 石灰溶解池搅拌机A/B/C | 0 | 3
19 | 119 | M-PTP-01A | 预处理槽搅拌机 | 0 | 3 | 219 | P-COL-03B | 浓氟提升泵 | INV | 4 | 319 | M-CHE-04 | 石灰溶解池搅拌机A/B/C | 0 | 3 | 419 | M-CHE-05 | 石灰储存池搅拌机A/B | 0 | 3
20 | 120 | M-PTP-01B | 预处理槽搅拌机 | 0 | 4 | 220 | P-COL-03C/D | 浓氟緊急泵 | AIR | 4 | 320 | M-CHE-05 | 石灰溶解池搅拌机A/B/C | 0 | 3 | 420 | P-CHE-05B | 石灰加药1循环泵 | 0 | 3
21 | 121 | P-PTP-03A | 预处理转运槽排放泵 | 0 | 4 | 221 | P-COL-05C | 稀酸收集池提升泵 | INV | 4 | 321 | M-CHE-04 | 石灰储存池搅拌机A/B | 0 | 3 | 421 | P-CHE-09F | PAC加药泵 （1#2#3#絮凝池） | 0 | 3
22 | 122 | P-PTP-03B | 预处理转运槽排放泵 | 0 | 4 | 222 | P-COL-05D | 稀酸收集池提升泵 | INV | 4 | 322 | P-CHE-05A | 石灰加药1循环泵 | 0 | 3 | 422 | P-CHE-09G | PAC加药泵 （1#2#3#絮凝池） | 0 | 3
23 | 123 | M-MIWA-02 | 一级物化反应池A搅拌机 | 0 | 4 | 223 | M-PTP-01B | 预处理槽搅拌机 | 0 | 5 | 323 | P-CHE-05A | 石灰加药1循环泵 | 0 | 3 | 423 | P-CHE-09H | PAC加药泵 （1#2#3#絮凝池） | 0 | 3
24 | 124 | M-MIWA-03 | 一级物化混凝池A搅拌机 | 0 | 4 | 224 | M-PTP-01C | 预处理槽搅拌机 | 0 | 5 | 324 | P-CHE-09A | PAC卸料泵 | 0 | 4 | 424 | P-CHE-09I | PAC加药泵 （1#2#3#絮凝池） | 0 | 3
25 | 125 | M-MIWA-04 | 一级物化絮凝池A搅拌机 | 0 | 4 | 225 | T-PTP-02 | 预处理斜板沉淀池 | 0 | 5 | 325 | P-CHE-09B | PAC加药泵 （1#2#3#絮凝池） | 0 | 4 | 425 | P-CHE-09J | PAC加药泵 （1#2#3#絮凝池） | 0 | 3
26 | 126 | S-MIWA-05 | 一级物化沉淀池A刮泥机 | 0 | 4 | 226 | P-PTP-02A/B | 预处理斜板沉淀池排泥泵 | 0 | 5 | 326 | P-CHE-09C | PAC加药泵 （1#2#3#絮凝池） | 0 | 4 | 426 | T-CHE-10B | PAM自动泡药机A/B | 0 | 3
27 | 127 | P-MIWA-05A | 一级物化沉淀池A排泥泵 | AIR | 4 | 227 | T-PTP-03 | 预处理转运槽 | SS | 5 | 327 | P-CHE-09D | PAC加药泵 （1#2#3#絮凝池） | 0 | 4 | 427 | P-CHE-10F | PAM加药泵 （1#2#3#混凝池） | 0 | 3
28 | 128 | P-MIWA-05B | 一级物化沉淀池A排泥泵 | AIR | 4 | 228 | P-PTP-03B | 预处理转运槽排放泵 | 0 | 5 | 328 | P-CHE-09E | PAC加药泵 （1#2#3#絮凝池） | 0 | 4 | 428 | P-CHE-10G | PAM加药泵 （1#2#3#混凝池） | 0 | 4
29 | 129 | P-MIWA-05C | 一级物化沉淀池A排泥泵 | AIR | 4 | 229 | P-PTP-03C | 预处理转运槽排放泵 | 0 | 5 | 329 | T-CHE-10A | PAM自动泡药机A/B | 0 | 4 | 429 | P-CHE-10H | PAM加药泵 （1#2#3#混凝池） | 0 | 4
30 | 130 | P-MIWA-05D | 一级物化沉淀池A排泥泵 | AIR | 4 | 230 | M-MIWA-01 | 一级物化pH调节池A搅拌机 | 0 | 5 | 330 | P-CHE-10A | PAM加药泵 （1#2#3#混凝池） | 0 | 4 | 430 | P-CHE-10I | PAM加药泵 （1#2#3#混凝池） | 0 | 4
31 | 131 | M-MIWA-06 | 二级物化pH调节池A搅拌机 | 0 | 4 | 231 | P-MIWA-10B | 二级物化沉淀池A排泥泵 | AIR | 5 | 331 | P-CHE-10B | PAM加药泵 （1#2#3#混凝池） | 0 | 4 | 431 | P-CHE-10J | PAM加药泵 （1#2#3#混凝池） | 0 | 4
32 | 132 | M-MIWA-07 | 二级物化反应池A搅拌机 | 0 | 4 | 232 | P-MIWA-10C | 二级物化沉淀池A排泥泵 | AIR | 5 | 332 | P-CHE-10C | PAM加药泵 （1#2#3#混凝池） | 0 | 4 | 432 | P-CHE-12D | 除氟剂加药泵 （2#、3#反应池） | 0 | 4
33 | 133 | M-MIWA-08 | 二级物化混凝池A搅拌机 | 0 | 5 | 233 | M-MIWB-01 | 一级物化pH调节池B搅拌机 | 0 | 5 | 333 | P-CHE-10D | PAM加药泵 （1#2#3#混凝池） | 0 | 4 | 433 | P-CHE-12E | 除氟剂加药泵 （2#、3#反应池） | 0 | 4
34 | 134 | M-MIWA-09 | 二级物化絮凝池A搅拌机 | 0 | 5 | 234 | M-MIWB-02 | 一级物化反应池B搅拌机 | 0 | 6 | 334 | P-CHE-10E | PAM加药泵 （1#2#3#混凝池） | 0 | 4 | 434 | P-EMG-01B | 应急事故池1提升泵 | SS | 4
35 | 135 | S-MIWA-10 | 二级物化沉淀池A刮泥机 | 0 | 5 | 235 | M-MIWB-03 | 一级物化混凝池B搅拌机 | 0 | 6 | 335 | P-CHE-12A | 除氟剂卸料泵 | 0 | 4 | 435 | P-EMG-01C | 应急事故池1提升泵 | SS | 4
36 | 136 | P-MIWA-10A/B/C | 二级物化沉淀池A排泥泵 | AIR | 5 | 236 | M-MIWB-04 | 一级物化絮凝池B搅拌机 | 0 | 6 | 336 | P-CHE-12B | 除氟剂加药泵 （2#、3#反应池） | 0 | 5 | 436 | P-EMG-02B | 应急事故池2提升泵 | SS | 4
37 | 137 | P-MIWB-05A | 一级物化沉淀池B排泥泵 | AIR | 5 | 237 | S-MIWB-05 | 一级物化沉淀池B刮泥机 | 0 | 6 | 337 | P-CHE-12C | 除氟剂加药泵 （2#、3#反应池） | 0 | 5 | 437 | P-EMG-02C | 应急事故池2提升泵 | SS | 5
38 | 138 | P-MIWB-05B | 一级物化沉淀池B排泥泵 | AIR | 5 | 238 | P-MIWB-05C | 一级物化沉淀池B排泥泵 | AIR | 6 | 338 | P-EMG-01A | 应急事故池1提升泵 | SS | 5 | 438 | P-SCR-01B | #1洗涤塔循环泵 | 0 | 5
39 | 139 | M-MIWB-06 | 二级物化pH调节池B搅拌机 | 0 | 5 | 239 | P-MIWB-05D | 一级物化沉淀池B排泥泵 | AIR | 6 | 339 | P-EMG-02A | 应急事故池2提升泵 | SS | 5 | 439 | P-SCR-02B | #2洗涤塔循环泵 | 0 | 5
40 | 140 | M-MIWB-07 | 二级物化反应池B搅拌机 | 0 | 5 | 240 | P-MIWB-10B | 二级物化沉淀池B排泥泵 | AIR | 6 | 340 | T-SCR0-1 | SCR Scrubber | SS | 5 | 440 | F-SCR-02B | 洗涤塔循环风机 | 0 | 5
41 | 141 | M-MIWB-08 | 二级物化混凝池B搅拌机 | 0 | 5 | 241 | P-MIWB-10C | 二级物化沉淀池B排泥泵 | AIR | 6 | 341 | P-SCR-01A | #1洗涤塔循环泵 | 0 | 5 | 441 | B-BLO-01B | 鼓風機房 | INV | 5
42 | 142 | M-MIWB-09 | 二级物化絮凝池B搅拌机 | 0 | 5 | 242 | P-MIWB-5A/B/C | 物化产水池提升泵 | SS | 6 | 342 | P-SCR-02A | #2洗涤塔循环泵 | 0 | 5 | 442 | B-BLO-01C | 鼓風機房 | INV | 6
43 | 143 | S-MIWB-10 | 二级物化沉淀池B刮泥机 | 0 | 5 |  |  |  |  | 6 | 343 | F-SCR-02B | 洗涤塔循环风机 | 0 | 6 | 443
44 | 144 | P-MIWB-10A/B/C | 二级物化沉淀池B排泥泵 | AIR | 5 |  |  |  |  | 6 | 344 | B-BLO-01A | 鼓風機房 | INV | 6 | 444
45 | 145 | P-MIWB-5A | 物化产水池提升泵 | SS | 6 |  |  |  |  | 6 | 345 |  |  |  |  | 445
46 | 146 | P-MIWB-5B | 物化产水池提升泵 | SS | 6 |  |  |  |  | 6 | 346 |  |  |  |  | 446
47 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 | 347 |  |  |  |  | 447
48 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 | 348 |  |  |  |  | 448
49 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 | 349 |  |  |  |  | 449
50 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 | 350 |  |  |  |  | 450
51 |  |  |  |  | 6 | 251 | P-COL-05C | 巴歇尔槽放流水提升泵 | INV | 7 | 351 |  |  |  |  | 451
52 |  |  |  |  | 6 | 252 | P-COL-05D | 巴歇尔槽放流水提升泵 | INV | 7 | 352 |  |  |  |  | 452
53 |  |  |  |  | 6 | 253 | S-SLU-01A/B | 物化污泥浓缩池A/B/C刮泥机 | 0 | 7 | 353 |  |  |  |  | 453
54 |  |  |  |  | 6 | 254 | P-SLU-01A3 | 物化污泥浓缩池A/B/C排泥泵 | INV | 7 | 354 |  |  |  |  | 454
55 | 155 | P-DMW-01 | 排放口采样泵 | 0 | 6 | 255 | P-SLU-01A4 | 物化污泥浓缩池A/B/C排泥泵 | INV | 7 | 355 |  |  |  |  | 455
56 | 156 | P-COL-05A | 巴歇尔槽放流水提升泵 | INV | 7 | 256 |  |  |  |  | 356 |  |  |  |  | 456
57 | 157 | P-COL-05B | 巴歇尔槽放流水提升泵 | INV | 7 | 257 |  |  |  |  | 357 |  |  |  |  | 457
58 | 158 | S-SLU-01A/B | 物化污泥浓缩池A/B/C刮泥机 | 0 | 7 | 258 |  |  |  |  | 358 |  |  |  |  | 458
59 | 159 | P-SLU-01A1 | 物化污泥浓缩池A/B/C排泥泵 | INV | 7 | 259 |  |  |  |  | 359 |  |  |  |  | 459
60 | 160 | P-SLU-01A2 | 物化污泥浓缩池A/B/C排泥泵 | INV | 7 | 260 |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 460
61 | 161 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 361 |  |  |  |  | 461
62 | 162 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 362 |  |  |  |  | 462
63 | 163 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  | 463
64 | 164 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 364 |  |  |  |  | 464
65 | 165 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 365 |  |  |  |  | 465
66 | 166 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 366 |  |  |  |  | 466
67 | 167 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 367 |  |  |  |  | 467
68 | 168 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  | 468
69 | 169 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  | 469
70 | 170 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  | 470
71 | 171 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  | 471
72 | 172 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 372 |  |  |  |  | 472