## 工艺设备
机台信息 |  |  |  |  | 电力 | [7 empty] | 大宗气体 | [56 empty] | 特殊气体 | [33 empty] | 排风 | [31 empty] | 水 | [33 empty] | 排废 | [47 empty] | 化学品 | [29 empty] | 接地电阻 | 网络
工序 | 设备 | 供应商 | 型号 | 数量 | [8 empty] | CDA | [7 empty] | 空调冷气（预留 客户可选择接与不接） | [5 empty] | N2（5N普通氮）厂务需配备过滤器 | [7 empty] | O2氧气（99.999%） | [7 empty] | AR氩气（99.9999%） | [6 empty] | Ar/H2氢气 97.2%:2.8%（99.999%） | [5 empty] | Ar/O2氩氧混合气 90%:10%（99.999%） | [6 empty] | H2（99.9999%） | [6 empty] | CO2二氧化碳(99.995%） | [6 empty] | SiH4硅烷（99.9999%） | [6 empty] | NF3三氟化氮（99.99%） | [6 empty] | 6%B2H6乙硼烷/H2 99.999%/99.9999% | [5 empty] | 6%PH3磷烷/H2 99.9999%/99.9999% | [6 empty] | 酸排风 |  |  |  | 有害气体 (以下数据仅做参考，管道连接至scrubber处理后排放） | [5 empty] | 碱排风 |  |  |  | 一般热排风 | [5 empty] | 硅烷排风 | [5 empty] | 有机排风 | [5 empty] | 冷却水 | [9 empty] | 自来水 | [5 empty] | RO水 | [8 empty] | DI水 | [8 empty] | HF酸排废 | [5 empty] | 一般HF酸排废 | [5 empty] | 酸排废 | [5 empty] | 一般酸排废 | [5 empty] | 碱性排废 | [5 empty] | 一般碱性排废 | [5 empty] | 废水排放 | [5 empty] | 漏液排 | [5 empty] | HF (49%)（UP级） |  |  |  |  | HCl (37%)（UP级） |  |  |  |  | H2O2 (31%)（UP级） |  |  |  |  | NAOH (45%)（EL级） |  |  |  |  | 添加剂1 |  |  |  |  | 添加剂2
[5 empty] | 电压 (V) | 单相/三相 | 电流A | 最大功率 (kW) | 平均功率 (kw) | 最大总功率（KW） | 最大平均功率（KW） | 备注 | 最大流量(l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 质量要求 | 点位 | 最大流量 (L/min) | 平均流量 (L/min) | 数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 接头形式 | 最大流量(l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 | 数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量(l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 | 数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量(l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量(l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 接头形式 | 最大流量(l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 接头形式 | 点位 | 最大流量 (l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量(l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量 (l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量 (l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量 (l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 接头形式 | 最大流量 (l/min) | 平均流量(l/min) | 压力 (bar) | 接头形式 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 流量 (l/min) | 数量 | 最大总流量(l/min) | 接头形式 | 最大流量 (l/min) | 平均流量 (l/min) | 数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 接头形式 | 流量 (l/min) | 数量 | 最大总流量(l/min) | 接头形式 | 最大流量 (L/min) | 平均流量 (L/min) | 数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 接头形式 | 最大流量 (L/min) | 平均流量 (L/min) | 数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 接头形式 | 最大流量 (L/min) | 平均流量 (L/min) | 数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 接头形式 | 最大流量 (L/min) | 平均流量 (L/min) | 压力 (bar) | 数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 接口形式 | 温度 ( C ) | 质量要求 | 点位 | 最大流量 (L/min) | 平均流量 (L/min) | 压力 (bar) | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 接口形式 | 最大流量 (L/min) | 平均流量 (L/min) | 数量 | 压力 (bar) | 质量要求 | 管径 (cm) | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量 (L/min) | 平均流量 (L/min) | 数量 | 压力 (bar) | 质量要求 | 管径 (cm) | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 点位 | 最大流量(L/min) | 平均流量(L/min) | 数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 管径 | 最大流量(L/min) | 平均流量(L/min) | 数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 管径 | 最大流量(L/min) | 平均流量(L/min) | 排废数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 管径 | 最大流量(L/min) | 平均流量 (L/min) | 排废数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 管径 | 最大流量(L/min) | 平均流量 (L/min) | 排废数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 管径 | 最大流量(L/min) | 平均流量(L/min) | 排废数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 管径 | 最大流量(L/min) | 平均流量 (L/min) | 排废数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 管径 | 最大流量(L/min) | 平均流量 (L/min) | 排废数量 | 最大总流量(l/min) | 最大平均流量(l/min) | 管径 | 最大流量(L/min) | 压力(bar) | 点位 | 最大总流量(l/min) | 管径 | 最大流量 (L/min) | 压力(bar) | 点位 | 最大总流量(l/min) | 管径 | 最大流量 (L/min) | 压力(bar) | 点位 | 最大总流量(l/min) | 管径 | 最大流量(L/min) | 压力(bar) | 点位 | 最大总流量(l/min) | 管径 | 最大流量 (L/min) | 压力(bar) | 点位 | 最大总流量(l/min) | 管径 | 最大流量 (L/min) | 压力(bar) | 点位 | 最大总流量(l/min) | 管径 | 系统及单机接地电阻 | 各线设备局域网布线（每台）
丝网印刷 | Cassette式上片机A1-2 | 迈为 |  | 2 | 380 | 三相五线 | 46.386 | 25.95 | 8.65 | 51.9 | 17.3 | 三相五线，接电（30kw) 分线盒位置位于上料机（每台1处下电口（配电柜）） | 1000 | 600 | 6 | 16mm快插*2 | 2000 | 1200 | 3级 | 接气(60m³/h) 分线盒位置位于上料机(每台2处16mm气管接口（配电柜CDA接头16mm*2外围气管尺寸由客户外围确认)） | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ≤3欧姆 | 千兆速、RJ45接口2个
| 一道印刷机A1-2 |  |  | 2 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 3333.3 | 3333.3 | 2 | 13333.2 | 13333.2 | 管径∅108mm*2；空调冷气口要求采用不锈钢直连； 风阀、压力表需要 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | 1 | 10000 | 10000 | 单台∅108mm*1； Y型法兰直连（风阀，压力表需要） |  |  |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ≤3欧姆
| 二道印刷机B1-2 |  |  | 2 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 3333.3 | 3333.3 | 2 | 13333.2 | 13333.2 | 管径∅108mm*2；空调冷气口要求采用不锈钢直连； 风阀、压力表需要 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | 1 | 10000 | 10000 | 单台∅108mm*1； Y型法兰直连（风阀，压力表需要） |  |  |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ≤3欧姆
| 三道印刷机C1-2 |  |  | 2 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 3333.3 | 3333.3 | 2 | 13333.2 | 13333.2 | 管径∅108mm*2；空调冷气口要求采用不锈钢直连； 风阀、压力表需要 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | 1 | 10000 | 10000 | 单台∅108mm*1； Y型法兰直连（风阀，压力表需要） |  |  |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ≤3欧姆
| 四道印刷机D1-2 |  |  | 2 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 3333.3 | 3333.3 | 2 | 13333.2 | 13333.2 | 管径∅108mm*2；空调冷气口要求采用不锈钢直连； 风阀、压力表需要 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | 1 | 10000 | 10000 | 单台∅108mm*1； Y型法兰直连（风阀，压力表需要） |  |  |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ≤3欧姆
| HJT烘干炉（左右进一体机） |  |  | 3 | 380 | 三相五线 | 125.126 | 70 | 40 | 210 | 120 | 单独下电（1个电源接入口 启动功率:70KW ；整机运行功率:40KW） 空开：160A*1 | 500 | 416.7 | 6 | 16mm快插*1 | 1500 | 1250.1 | 3级 | 接气（30m³/h） （每台1处气管接口外围气管尺寸由客户外围确认） | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6666.7 | 6666.7 | 2 | 40000.2 | 40000.2 | ∅200mm*2管外围抽风要求采用不锈钢直连； 风阀、压力表需要 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6666.7 | 6666.7 | 3 | 60000.3 | 60000.3 | 单台∅115mm*3个 推荐直连喇叭口或Y型喇叭口 风阀，压力表，防火阀（管径159mm，外围按照159mm）需要 有机排预留升降空间300mm以上。 |  |  |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ≤3欧姆
| 自动缓存翻片机B1-2 |  |  | 2 | 380 | 三相五线 | 43.2579 | 24.2 | 8.69 | 48.4 | 17.38 | 三相五线，接电（25kw) 分线盒位置位于缓存翻转机（每台1处下电口（配电柜）） | 1083.33 | 649.998 | 6 | 16mm快插*2 | 2166.66 | 1299.996 | 3级 | 接气(65m³/h) 分线盒位置位于缓存翻转机(每台2处16mm气管接口（配电柜CDA接头16mm*2外围气管尺寸由客户外围确认)） | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ≤3欧姆
| 自动缓存翻片机C1-2 |  |  | 2 | 380 | 三相五线 | 43.2579 | 24.2 | 8.69 | 48.4 | 17.38 | 三相五线，接电（25kw) 分线盒位置位于缓存机（每台1处下电口（配电柜）） | 1083.33 | 649.998 | 6 | 16mm快插*2 | 2166.66 | 1299.996 | 3级 | 接气(65m³/h) 分线盒位置位于缓存机(每台2处16mm气管接口（配电柜CDA接头16mm*2外围气管尺寸由客户外围确认)） | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ≤3欧姆
| 自动缓存翻片机D1-2 |  |  | 2 | 380 | 三相五线 | 37.8059 | 21.15 | 7.05 | 42.3 | 14.1 | 三相五线，接电（25kw) 分线盒位置位于缓存机（每台1处下电口（配电柜）） | 916.66 | 549.996 | 6 | 16mm快插*2 | 1833.32 | 1099.992 | 3级 | 接气(55m³/h) 分线盒位置位于缓存机(每台2处16mm气管接口（配电柜CDA接头16mm*2外围气管尺寸由客户外围确认)） | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ≤3欧姆
| 过渡机G1-2 |  |  | 2 | 380 | 三相五线 | 14.6576 | 8.2 | 3.5 | 16.4 | 7 | 三相五线，接电（10kw) 分线盒位置位于上下料机（每台1处下电口（配电柜）） | 666.66 | 399.996 | 6 | 16mm快插*2 | 1333.32 | 799.992 | 3级 | 接气(40m³/h) 分线盒位置位于上下料机(每台2处16mm气管接口（配电柜CDA接头16mm*2外围气管尺寸由客户外围确认)） | [106 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [100 empty] | ≤3欧姆
| 花蓝上料机（左右进一体机）E |  |  | 1 | 380 | 三相五线 | 21.2714 | 11.9 | 4.4 | 11.9 | 4.4 | 三相五线，接电（15kw) 分线盒位置位于上料机（每台1处下电口（配电柜）） | 166.7 | 100.02 | 6 | 16mm快插*1 | 166.7 | 100.02 | 3级 | 接气(10m³/h) 分线盒位置位于上料机(每台1处16mm气管接口（配电柜CDA接头16mm*1外围气管尺寸由客户外围确认)） | [106 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [100 empty] | ≤3欧姆
| 花篮下料机（左右进一体机）F |  |  | 1 | 380 | 三相五线 | 21.2714 | 11.9 | 4.7 | 11.9 | 4.7 | 三相五线，接电（15kw) 分线盒位置位于下料机（每台1处下电口（配电柜）） | 166.7 | 100.02 | 6 | 16mm快插*1 | 166.7 | 100.02 | 3级 | 接气(10m³/h) 分线盒位置位于下料机(每台1处16mm气管接口（配电柜CDA接头16mm*1外围气管尺寸由客户外围确认)） | [106 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [100 empty] | ≤3欧姆
| 卡塞固化炉（左右进一体机） |  |  | 1 | 380 | 三相五线 | 536.2544 | 300 | 120 | 300 | 120 | 单独下电（共4个电源接入口 启动功率:电①电②80KwX2；电③电④70KwX2 运行功率:120KW） 空开：电1~电4空开160A*4 | [105 empty] | 6666.7 | 6666.7 | 6 | 40000.2 | 40000.2 | ∅115mm*6(外围按照159mm)管外围抽风要求采用不锈钢直连 风阀、压力表需要 | 6666.7 | 6666.7 | 6 | 40000.2 | 40000.2 | ∅115mm*6(外围按照159mm)管外围抽风要求采用不锈钢直连 风阀、压力表需要 | 6666.7 | 6666.7 | 8 | 53333.6 | 53333.6 | 单台∅115mm*8个 推荐直连喇叭口或Y型喇叭口 风阀，压力表，防火阀（管径159mm,外围按照159mm）需要 | 83.3 | 66.66 | 4~6 | 2进2出 | 83.3 | 66.66 | 1寸水管接头——客户配备内牙 | 18±2（进口） | [104 empty] | ≤3欧姆
| LED炉（左右进一体机） |  |  | 1 | 380 | 三相五线 | 446.8786 | 250 | 210 | 250 | 210 | 单独下电（共2个电源接入口 启动功率:电①125KW,电②125KW 运行功率:210KW） 空开：电1~电2空开250A*2 | 3666.7 | 2200.02 | 6 | 16mm快插*2 | 3666.7 | 2200.02 | 3级 | 接气（220m³/h） （∅16X2快速接头，总用量220m³/h） （每台2处气管接口外围气管尺寸由客户外围确认） | [97 empty] | 6666.7 | 6666.7 | 9 | 60000.3 | 60000.3 | 200mm*6管外围抽风要求采用不锈钢 直连; 115mm*3(外围按照159mm)管外围抽风要求采用不锈钢 直连 风阀、压力表需要 | 6666.7 | 6666.7 | 7 | 46666.9 | 46666.9 | ∅115mm*3、∅200mm*4(外围按照159mm)管外围抽风要求采用不锈钢直连 风阀、压力表需要 | [6 empty] | 417 | 375 | 4~6 | 2进2出 | 417 | 375 | 1.5寸水管接头——客户配备内牙 | 18±2（进口） | [104 empty] | ≤3欧姆
| 炉后一体机H1-2 |  |  | 2 | 380 | 三相五线 | 52.7317 | 29.5 | 9.8333 | 59 | 19.6667 | 三相五线，接电（30kw) 分线盒位置位于炉后一体机（每台1处下电口（配电柜）） | 1333.3 | 799.98 | 6 | 16mm快插*2 | 2666.6 | 1599.96 | 3级 | 接气(80m³/h) 分线盒位置位于炉后一体机(每台2处16mm气管接口（配电柜CDA接头16mm*2外围气管尺寸由客户外围确认)） | 5000 | 5000 | 2 | 20000 | 20000 | 管径∅200mm*2；空调冷气口要求采用不锈钢直连； 风阀、压力表需要 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ≤3欧姆 | 千兆速、RJ45接口2个
| EPL测试机H1-2 |  |  | 2 | [8 empty] | 250 | 150 | 6 | 12mm快插*1 | 500 | 300 | 3级 | 接气(15m³/h) 分线盒位置位于EPL测试机（每台1处12mm气管接口） | 5000 | 5000 | 1 | 10000 | 10000 | 管径∅108mm*1；空调冷气口要求采用不锈钢直连； 风阀、压力表需要
| 自动分选机I1-2 |  |  | 2 | 380 | 三相五线 | 55.7705 | 31.2 | 10.4 | 62.4 | 20.8 | 三相五线，接电（35kw) 分线盒位置位于分选机（每台1处下电口（配电柜）） | 1333.3 | 799.98 | 6 | 16mm快插*2 | 2666.6 | 1599.96 | 3级 | 接气(80m³/h) 分线盒位置位于分选机(每台2处16mm气管接口（配电柜CDA接头16mm*2外围气管尺寸由客户外围确认)） | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ≤3欧姆 | 千兆速、RJ45接口2个
| IV测试仪 |  |  | 2 | 380 | 三相五线 | 26.8127 | 15 | 7 | 30 | 14 | 单独下电（每台1个电源接入口 启动功率:15KW ，整机运行功率:7KW）
合计： | [9 empty] | 1142.6 | 586.7267 | [5 empty] | 20833.26 | 12850.056 | [13 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 140000.7 | 140000.7 |  |  |  |  | 86667.1 | 86667.1 |  |  |  |  | 153333.9 | 153333.9 | [5 empty] | 500.3 | 441.66 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[17 empty] | 20833.26 | 12850.056 | [14 empty] | 0 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8400.042 | 8400.042 |  |  |  |  | 5200.026 | 5200.026 | [12 empty] | 26.4996 | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 0