## 眉山琏升新增丝网二次配清单
新增丝网二次配
| 功能区 | 设备名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注
A
一 | CDA HOOK-UP WORK
1 |  | 二次配预留点至三通 | 1.规格：DN25 2.材质：SUS304 AP、禁油、脱脂 3.安装部位：洁净室5.5M~8.5M夹层内 4.安装方式：氩弧焊焊接 5.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含：弯头螺栓、垫片、C型钢支架等其他辅材）、管路吹扫、试压、防火封堵、穿顶板套管、标识标签等 | m | 160
2 |  | 二次配点位数 | 1.规格：1/2" 2.材质：SUS304 AP、禁油、脱脂 3.安装部位：洁净室室内0M~5.5M&洁净室5.5M~8.5M夹层内 4.安装方式：氩弧焊焊接或卡套直接union 5.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含：球阀、压力表、弯头、PU软管、螺栓、垫片、C型钢支架等其他辅材）、管路吹扫、试压、防火封堵、穿顶板套管、标识标签等 | 个 | 4
3 |  | 二次配点位数 | 1.规格：1/2" 2.材质：SUS304 AP、禁油、脱脂 3.安装部位：洁净室室内0M~5.5M&洁净室5.5M~8.5M夹层内 4.安装方式：氩弧焊焊接或卡套直接union 5.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含：球阀、压力表、弯头、PU软管、螺栓、垫片、C型钢支架等其他辅材）、管路吹扫、试压、防火封堵、穿顶板套管、标识标签等 | 个 | 2
4 |  | 二次配点位数 | 1.规格：3/4" 2.材质：SUS304 AP、禁油、脱脂 3.安装部位：洁净室室内0M~5.5M&洁净室5.5M~8.5M夹层内 4.安装方式：氩弧焊焊接或卡套直接union 5.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含：球阀、压力表、弯头、PU软管、螺栓、垫片、C型钢支架等其他辅材）、管路吹扫、试压、防火封堵、穿顶板套管、标识标签等 | 个 | 35
二 | PCW Hook-up Work
1 |  | 二次配点位数 | 1.规格：1“ 2.材质：SUS304 AP 3.安装部位：洁净室室内0M~5.5M&洁净室5.5M~8.5M夹层内 4.安装方式：氩弧焊焊接，循环布置，夹层内保温 5.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含：球阀、过滤器、压力表、温度计、法兰、活结、弯头、螺栓、垫片、C型钢支架等其他辅材）、管路吹扫、试压、防火封堵、穿顶板套管、标识标签等 | 组 | 2
2 |  | 二次配点位数 | 1.规格：1 1/2" 2.材质：SUS304 AP 3.安装部位：洁净室室内0M~5.5M&洁净室5.5M~8.5M夹层内 4.安装方式：氩弧焊焊接，循环布置，夹层内保温 5.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含：球阀、过滤器、压力表、温度计、法兰、活结、弯头、螺栓、垫片、C型钢支架等其他辅材）、管路吹扫、试压、防火封堵、穿顶板套管、标识标签等 | 组 | 2
三 | 空调冷气 HOOK-UP WORK
1 |  | 二次配点位数 | 1.规格：φ108 2.材质：镀锌螺旋 3.安装部位：洁净室室内0M~5.5M&洁净室5.5M~8.5M夹层内 4.安装方式：法兰连接，橡塑保温，不锈钢包裹 5.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含：风阀、弯头、法兰、螺栓、垫片、C型钢支架等其他辅材）、管路吹扫、试压、标识标签等 | 个 | 18
1 |  | 二次配点位数 | 1.规格：φ200 2.材质：镀锌螺旋 3.安装部位：洁净室室内0M~5.5M&洁净室5.5M~8.5M夹层内 4.安装方式：法兰连接，橡塑保温，不锈钢包裹 5.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含：风阀、弯头、法兰、螺栓、垫片、C型钢支架等其他辅材）、管路吹扫、试压、标识标签等 | 个 | 4
四 | 热排 HOOK-UP WORK
1 |  | 二次配点位数 | 1.规格：φ200 2.材质：SUS304外镜面 3.安装部位：洁净室室内0M~5.5M&洁净室5.5M~8.5M夹层内 4.安装方式：法兰连接，橡塑保温，不锈钢包裹 5.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含：风阀、弯头、法兰、负压表、螺栓、垫片、C型钢支架等其他辅材）、管路吹扫、试压、标识标签等 | 个 | 12
2 |  | 二次配点位数 | 1.规格：φ159 2.材质：SUS304外镜面 3.安装部位：洁净室室内0M~5.5M&洁净室5.5M~8.5M夹层内 4.安装方式：焊接、法兰连接 5.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含：风阀、弯头、法兰、负压表、螺栓、垫片、C型钢支架等其他辅材）、管路吹扫、试压、标识标签等 | 个 | 9
五 | 有机排 HOOK-UP WORK
1 |  | 二次配点位数 | 1.规格：φ108 2.材质：SUS304外镜面 3.安装部位：洁净室室内0M~5.5M&洁净室5.5M~8.5M夹层内 4.安装方式：焊接、法兰连接 5.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含：风阀、弯头、法兰、负压表、螺栓、垫片、C型钢支架等其他辅材）、管路吹扫、试压、标识标签等 | 个 | 8
2 |  | 二次配点位数 | 1.规格：φ159 2.材质：SUS304外镜面 3.安装部位：洁净室室内0M~5.5M&洁净室5.5M~8.5M夹层内 4.安装方式：焊接、法兰连接 5.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含：风阀、弯头、法兰、负压表、螺栓、垫片、C型钢支架等其他辅材）、管路吹扫、试压、标识标签等 | 个 | 17
六 | 机械部分合计：
七 | 电气部分合计：
1 |  | 配电箱 A1E- 1APC63 | 1.名称：配电箱 2.型号：A1E-1APC66 3.安装方式：落地安装，嵌入式 4.基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 5.含系统图所有元器件，材质满足设计规范要求 6.其他：开孔，配线,接地，防火封堵等 7.满足施工及验收规范要求. | 台 | 1
2 |  | 电力电缆 WDZA- YJY-0.6/1kV- 1X185mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZA-YJY 3.规格：1X185mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、电缆沟、桥架等综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | m | 472
3 |  | 电力电缆 WDZA- YJY-0.6/1kV- 1X150mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZA-YJY 3.规格：1X150mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、电缆沟、桥架等综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | m | 534
4 |  | 电力电缆 WDZA- YJY-0.6/1kV- 1X70mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZA-YJY 3.规格：1X70mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、电缆沟、桥架等综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | m | 356
5 |  | 电力电缆 WDZA- YJY-0.6/1kV- 3X95+2X50mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZA-YJY 3.规格：3X95+2X50mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、电缆沟、桥架等综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | m | 178
6 |  | 电力电缆 WDZA- YJY-0.6/1kV- 3X70+2X35mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZA-YJY 3.规格：3X70+2X35mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、电缆沟、桥架等综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | m | 255
7 |  | 电力电缆 WDZA- YJY-0.6/1kV- 3X25+2X16mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZA-YJY 3.规格：3X25+2X16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、电缆沟、桥架等综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | m | 445
8 |  | 电力电缆 WDZA- YJY-0.6/1kV- 5X16mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZA-YJY 3.规格：5X16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、电缆沟、桥架等综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | m | 680
9 |  | 电力电缆 WDZA- YJY-0.6/1kV- 5X10mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZA-YJY 3.规格：5X10mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、电缆沟、桥架等综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | m | 348
10 |  | 电力电缆 WDZA- YJY-0.6/1kV- 5X6mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZA-YJY 3.规格：5X6mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、电缆沟、桥架等综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | m | 170
11 |  | 电力电缆头 1X185mm2 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：热缩式 3.规格：1X185mm2 4.电压等级（kV）：0.6/1KV 5.安装部位：室内 6.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含铜鼻子、五指套、热缩管） | 个 | 16
12 |  | 电力电缆头 1X150mm2 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：热缩式 3.规格：1X150mm2 4.电压等级（kV）：0.6/1KV 5.安装部位：室内 6.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含铜鼻子、五指套、热缩管） | 个 | 12
13 |  | 电力电缆头 1X70mm2 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：热缩式 3.规格：1X70mm2 4.电压等级（kV）：0.6/1KV 5.安装部位：室内 6.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含铜鼻子、五指套、热缩管） | 个 | 8
14 |  | 电力电缆头 3X95+2X50mm2 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：热缩式 3.规格：3X95+2X50mm2 4.电压等级（kV）：0.6/1KV 5.安装部位：室内 6.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含铜鼻子、五指套、热缩管） | 个 | 4
15 |  | 电力电缆头 3X70+2X35mm2 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：热缩式 3.规格：3X70+2X35mm2 4.电压等级（kV）：0.6/1KV 5.安装部位：室内 6.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含铜鼻子、五指套、热缩管） | 个 | 10
16 |  | 电力电缆头 3X25+2X16mm2 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：热缩式 3.规格：3X25+2X16mm2 4.电压等级（kV）：0.6/1KV 5.安装部位：室内 6.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含铜鼻子、五指套、热缩管） | 个 | 8
17 |  | 电力电缆头 5X16mm2 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：热缩式 3.规格：5X16mm2 4.电压等级（kV）：0.6/1KV 5.安装部位：室内 6.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含铜鼻子、五指套、热缩管） | 个 | 16
18 |  | 电力电缆头 5X10mm2 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：热缩式 3.规格：5X10mm2 4.电压等级（kV）：0.6/1KV 5.安装部位：室内 6.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含铜鼻子、五指套、热缩管） | 个 | 8
19 |  | 电缆桥架 | 1.型号、规格：300*200 2.材质：热浸锌 3.类型：槽式 | m | 68
20 |  | 电气配管 | 1.材质:不锈钢304抛光钢管 2.规格:SUS25*2 3.配置形式及部位:明配 | m | 48
21 |  | 电气配管 | 1.材质:不锈钢304抛光钢管 2.规格:SUS50*2.5 3.配置形式及部位:明配 | m | 96
22 |  | 型钢支架制作及安装 | 镀锌型钢支架制作安装 | KG | 136
23 |  | 不锈钢支架制作及安装 | 不锈钢304抛光型钢支架制作安装 | KG | 85
24 |  | 开洞 | 洁净壁板开洞800*1800mm | 个 | 1
25 |  | 通电调试 | 绝缘电阻测试、设备送电 | 式 | 28
八 | 新增空调冷气室内室外机
|  | 多联机室外机 | 参数：根据内机风量匹配制冷量选择内机，外机按内机总冷量150%超配，匹配外机型号 | 台 | 1
|  | 多联机室内机 | 风量：大于800m³/h 制冷要求：进风温度23℃，出风温度18℃ 其他：安装风帽，以方便与送风管连接 | 台 | 4
|  |  | 风量：大于1200m³/h 制冷要求：进风温度23℃，出风温度18℃ 其他：安装风帽，以方便与送风管连接 | 台 | 1
|  |  | 风量：大于600m³/h 制冷要求：进风温度23℃，出风温度18℃ 其他：安装风帽，以方便与送风管连接 |  | 3
|  | 线控器 | 匹配内机型号 | 个 | 8
|  | 安装 | 含铜管、冷凝水管安装、保温、敷设、焊接、信号线，分歧管、线控器、冷媒追加、氮气、氧气。 | 项 | 1
|  | 变频送风室外机配电箱 | 1.名称：变频风机配电箱 2.型号： 3.安装方式：挂墙安装 4.基础形式、材质、规格： 5.含系统图所有元器件，材质满足设计规范要求 6.其他：开孔，配线,接地，防火封堵等 7.满足施工及验收规范要求. | 台 | 1
|  | 电力电缆 WDZA- YJY-0.6/1kV- 3X50+2X25mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZA-YJY 3.规格：3X50+2X25mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、电缆沟、桥架等综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | m | 100
|  | 电气配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位:明配 | m | 553
|  | 电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：热缩式 3.规格：3X50+2X25mm2 4.电压等级（kV）：0.6/1KV 5.安装部位：室内 6.其他：满足设计、规范及询比价技术要求（含铜鼻子、五指套、热缩管） | 个 | 2
|  | 电力电缆 WDZA- YJY-0.6/1kV- 5X4mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZA-YJY 3.规格：5X4mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、电缆沟、桥架等综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | m | 288
分部小计
|  | 安全文明施工费 | 分部分项工程费*费率（0.87%) | 项 | 1
|  | 规费 | 分部分项工程费*费率（0.96%) | 项 | 1
|  | 税金 | 9% | 项 | 1
合计